## Tabelle1
Unit
Mole fraction isobutane | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26535 | 0.26568 | 0.2635 | 0.26534 | 0.2651 | 0.26199 | 0.28305 | 0.28286 | 0.28205 | 0.28185 | 0.28121 | 0.27897 | 0.52596 | 0.5271 | 0.52464 | 0.52593 | 0.52646 | 0.5243 | 0.53791 | 0.535 | 0.5381 | 0.54554 | 0.54155 | 0.5404 | 0.77542 | 0.77766 | 0.77617 | 0.77693 | 0.77837 | 0.77613 | 0.78506 | 0.78804 | 0.78681 | 0.78686 | 0.78955 | 0.78825 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Compressor frequency | min-1 | 1500 | 1500 | 1500 | 1050 | 1050 | 1050 | 1500 | 1500 | 1500 | 1050 | 1050 | 1050 | 1500 | 1500 | 1500 | 1050 | 1050 | 1050 | 1500 | 1500 | 1500 | 1050 | 1050 | 1050 | 1500 | 1500 | 1500 | 1050 | 1050 | 1050 | 1500 | 1500 | 1500 | 1050 | 1050 | 1050 | 1500 | 1500 | 1500 | 1050 | 1050 | 1050 | 1500 | 1500 | 1500 | 1050 | 1050 | 1050 | 1500 | 1500 | 1500 | 1050 | 1050 | 1050
Temperature lift | K | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53
Evaporator inlet temperature | °C | 0 | 4 | 8 | 0 | 4 | 8 | 0 | 4 | 8 | 0 | 4 | 8 | 0 | 4 | 8 | 0 | 4 | 8 | 0 | 4 | 8 | 0 | 4 | 8 | 0 | 4 | 8 | 0 | 4 | 8 | 0 | 4 | 8 | 0 | 4 | 8 | 0 | 4 | 8 | 0 | 4 | 8 | 0 | 4 | 8 | 0 | 4 | 8 | 0 | 4 | 8 | 0 | 4 | 8
T state 6 | °C | -0.060249 | 3.9913 | 8.0268 | -0.022669 | 4.0058 | 8.0226 | -0.0065569 | 3.9714 | 8.0404 | -0.060189 | 4.0237 | 8.086 | -0.012726 | 4.0383 | 8.034 | 0.035445 | 4.0204 | 8.0258 | 0.025268 | 4.0302 | 8.0714 | -0.020808 | 4.0094 | 8.0388 | 0.076136 | 4.0562 | 8.1339 | 0.012938 | 4.0266 | 7.9781 | -0.084921 | 4.0147 | 8.0522 | 0.043525 | 3.9924 | 8.0803 | -0.0091201 | 3.9969 | 7.9402 | 0.090258 | 3.9651 | 8.0129 | 0.0098311 | 4.0751 | 8.0972 | 0.10784 | 4.0693 | 8.024 | 0.0043792 | 4.0288 | 8.051 | 0.058341 | 3.9822 | 8.0017
p state 6 | bar | 4.733 | 5.3245 | 5.9754 | 4.7337 | 5.3215 | 5.969 | 3.6557 | 4.1446 | 4.7038 | 3.6518 | 4.1551 | 4.7202 | 3.4876 | 3.9669 | 4.4906 | 3.5029 | 3.9784 | 4.5102 | 2.7733 | 3.1631 | 3.6115 | 2.7711 | 3.1658 | 3.6117 | 2.6395 | 3.0262 | 3.4362 | 2.6211 | 3.007 | 3.4209 | 2.0682 | 2.3758 | 2.7223 | 2.0762 | 2.3744 | 2.7285 | 1.9944 | 2.2814 | 2.6057 | 2.002 | 2.28 | 2.6125 | 1.553 | 1.7806 | 2.0417 | 1.5554 | 1.7796 | 2.0337 | 1.5563 | 1.7832 | 2.0418 | 1.5555 | 1.7748 | 2.0351
T state 1 | °C | 17.2536 | 16.7316 | 16.8453 | 16.5058 | 17.0979 | 17.2312 | 17.1704 | 17.1114 | 16.6873 | 17.2107 | 17.1843 | 17.0995 | 17.2322 | 17.1597 | 17.2025 | 17.3147 | 17.1957 | 17.2236 | 17.2013 | 17.1504 | 17.0221 | 17.2625 | 17.2312 | 17.1969 | 17.3794 | 17.1792 | 17.2133 | 17.2813 | 17.2835 | 17.2599 | 17.2116 | 17.1197 | 17.1206 | 17.3248 | 17.2268 | 17.227 | 17.2512 | 17.1564 | 17.2036 | 17.3502 | 17.4124 | 17.3231 | 17.2078 | 17.1816 | 17.1951 | 17.2493 | 17.2072 | 17.2282 | 17.2705 | 17.2428 | 17.2222 | 17.3048 | 17.2647 | 17.2598
p state 1 | bar | 4.3141 | 4.8445 | 5.4413 | 4.5535 | 5.1146 | 5.7325 | 3.3348 | 3.7592 | 4.2637 | 3.5172 | 3.9947 | 4.5219 | 3.257 | 3.6806 | 4.1556 | 3.4226 | 3.8657 | 4.3743 | 2.5235 | 2.8767 | 3.275 | 2.6732 | 3.0403 | 3.4674 | 2.4843 | 2.8116 | 3.181 | 2.5663 | 2.9371 | 3.3325 | 1.9007 | 2.1755 | 2.4761 | 2.0126 | 2.2985 | 2.6297 | 1.8907 | 2.1474 | 2.429 | 1.9697 | 2.2367 | 2.5554 | 1.4417 | 1.6398 | 1.8704 | 1.5224 | 1.7334 | 1.9701 | 1.4873 | 1.6897 | 1.9212 | 1.5415 | 1.7562 | 2.0029
T water evaporator inlet | °C | 17.3656 | 16.8568 | 17.1513 | 16.56 | 17.1329 | 17.3097 | 17.2181 | 17.1979 | 17.2151 | 17.2005 | 17.1887 | 17.1889 | 17.2765 | 17.2037 | 17.2914 | 17.2856 | 17.1718 | 17.2371 | 17.2138 | 17.1862 | 17.21 | 17.2214 | 17.2093 | 17.2036 | 17.3627 | 17.1825 | 17.2534 | 17.2296 | 17.233 | 17.2431 | 17.1886 | 17.13 | 17.1715 | 17.2708 | 17.1837 | 17.2123 | 17.2175 | 17.1304 | 17.1937 | 17.2615 | 17.3409 | 17.2814 | 17.1494 | 17.1524 | 17.1786 | 17.16 | 17.1233 | 17.1713 | 17.1954 | 17.1973 | 17.1817 | 17.1791 | 17.1752 | 17.1906
T water evaporator outlet | °C | 12.7201 | 11.6144 | 11.0895 | 13.2447 | 13.3044 | 12.9268 | 13.1589 | 12.4689 | 11.6952 | 14.2205 | 13.6616 | 13.125 | 14.4225 | 13.9036 | 13.5066 | 15.2728 | 14.8028 | 14.5722 | 13.9977 | 13.4257 | 12.7848 | 14.8617 | 14.4197 | 13.9612 | 15.1428 | 14.7047 | 14.25 | 15.6853 | 15.367 | 15.0431 | 14.7425 | 14.2215 | 13.7352 | 15.4913 | 15.0609 | 14.6841 | 15.4952 | 15.1098 | 14.8298 | 16.0417 | 15.8911 | 15.596 | 15.4363 | 15.1319 | 14.8162 | 15.9676 | 15.6974 | 15.451 | 16.0026 | 15.7714 | 15.4902 | 16.303 | 16.1998 | 16.0398
T state 3 | °C | 86.6318 | 81.7645 | 77.222 | 81.8129 | 77.6502 | 73.6269 | 81.4643 | 77.1844 | 72.5767 | 76.5409 | 72.4929 | 68.5329 | 98.991 | 95.2232 | 91.6903 | 94.4136 | 91.1068 | 88.3618 | 79.3493 | 75.5274 | 71.2781 | 74.4114 | 70.4243 | 66.7125 | 96.153 | 91.6502 | 88.7163 | 89.1402 | 87.4359 | 85.0806 | 78.0106 | 73.9612 | 70.6881 | 71.2672 | 68.2391 | 65.6272 | 91.9416 | 89.3117 | 86.2487 | 84.0685 | 82.2496 | 80.145 | 76.9914 | 73.7538 | 71.5017 | 68.6283 | 66.9737 | 66.293 | 88.1848 | 85.8501 | 84.3878 | 75.9214 | 75.3211 | 73.6342
p state 3 | bar | 16.5242 | 16.689 | 16.8526 | 16.4926 | 16.6362 | 16.7224 | 12.6414 | 12.7859 | 12.9894 | 12.5506 | 12.7143 | 12.8593 | 18.6425 | 18.8578 | 19.0341 | 18.6527 | 18.8733 | 19.1465 | 9.9012 | 10.0343 | 10.1995 | 9.8806 | 9.9851 | 10.0983 | 14.9699 | 15.1162 | 15.3637 | 14.8018 | 15.0157 | 15.0863 | 7.9115 | 7.9938 | 8.0934 | 7.891 | 7.9495 | 8.0182 | 12.2614 | 12.3711 | 12.4554 | 12.1565 | 12.3067 | 12.4715 | 6.643 | 6.6703 | 6.7103 | 6.6178 | 6.6418 | 6.7078 | 10.422 | 10.5053 | 10.5368 | 10.3028 | 10.4717 | 10.6243
T state 4 | °C | 46.7481 | 47.1018 | 47.431 | 47.3479 | 47.4949 | 47.5562 | 43.3959 | 43.642 | 44.101 | 43.5792 | 43.816 | 43.8747 | 62.9789 | 63.3004 | 63.6476 | 63.8036 | 64.0755 | 64.4888 | 42.7675 | 42.9991 | 43.2714 | 43.0611 | 43.1365 | 43.2238 | 62.97 | 62.4282 | 63.4704 | 63.4532 | 63.4442 | 63.3809 | 43.6786 | 43.8807 | 44.167 | 44.1681 | 44.2669 | 44.3003 | 64.4786 | 64.5399 | 64.6228 | 64.8795 | 65.1845 | 65.4097 | 48.1419 | 48.2355 | 48.316 | 48.3299 | 48.3713 | 48.6357 | 67.6235 | 67.9078 | 67.8236 | 67.3843 | 68.1847 | 68.7241
p state 4 | bar | 16.4235 | 16.5849 | 16.7433 | 16.4237 | 16.5594 | 16.6457 | 12.5648 | 12.7073 | 12.8952 | 12.4815 | 12.6507 | 12.7909 | 18.5904 | 18.808 | 18.9998 | 18.6202 | 18.8458 | 19.1174 | 9.8119 | 9.9491 | 10.1021 | 9.8079 | 9.9126 | 10.0224 | 14.9541 | 15.0914 | 15.3322 | 14.7936 | 15.0067 | 15.0798 | 7.8685 | 7.932 | 8.0232 | 7.8452 | 7.9048 | 7.9643 | 12.235 | 12.3429 | 12.4297 | 12.1471 | 12.2976 | 12.4529 | 6.601 | 6.6225 | 6.6539 | 6.5927 | 6.6135 | 6.6701 | 10.4247 | 10.515 | 10.545 | 10.3122 | 10.4983 | 10.6488
T water condenser inlet | °C | 40.7631 | 40.8253 | 40.8055 | 40.7247 | 40.757 | 40.7741 | 40.6708 | 40.7625 | 40.6777 | 40.7118 | 40.7318 | 40.7446 | 60.46 | 60.5574 | 60.6083 | 60.5791 | 60.7454 | 60.9015 | 40.7207 | 40.7433 | 40.8044 | 40.7983 | 40.7855 | 40.7231 | 60.6883 | 60.4033 | 60.93 | 60.3369 | 60.6319 | 60.7431 | 40.6923 | 40.7496 | 40.7346 | 40.5588 | 40.6093 | 40.6659 | 60.4958 | 60.5814 | 60.6508 | 59.9771 | 60.1745 | 60.4213 | 40.5373 | 40.6248 | 40.6952 | 40.2556 | 40.3443 | 40.521 | 60.0635 | 60.3399 | 60.4937 | 58.8645 | 59.3792 | 59.7218
T water condenser outlet | °C | 50.7214 | 50.7513 | 50.7864 | 50.7733 | 50.828 | 50.7331 | 50.7867 | 50.6686 | 50.7851 | 50.7516 | 50.8284 | 50.7706 | 70.5335 | 70.5783 | 70.4976 | 70.7626 | 70.808 | 71.066 | 50.5855 | 50.7419 | 50.7786 | 50.8084 | 50.8152 | 50.8449 | 70.9293 | 70.4768 | 71.1079 | 70.5941 | 70.8002 | 70.5937 | 50.7259 | 50.7387 | 50.8469 | 50.5026 | 50.5961 | 50.6326 | 70.6307 | 70.64 | 70.6243 | 69.9396 | 70.2793 | 70.6072 | 50.819 | 50.7592 | 50.7954 | 50.3196 | 50.299 | 50.6449 | 70.3406 | 70.3993 | 70.3557 | 69.1234 | 69.7528 | 70.1239
T state 2 | °C | 90.214 | 84.7285 | 79.7265 | 86.3594 | 81.4721 | 76.7686 | 85.4224 | 80.4274 | 75.1388 | 81.312 | 76.2945 | 71.6307 | 104.7944 | 99.9562 | 95.7617 | 101.821 | 97.3779 | 93.6493 | 84.0077 | 79.3602 | 74.3021 | 79.9727 | 74.9453 | 70.2904 | 103.0077 | 97.4247 | 93.4572 | 97.7335 | 94.6729 | 91.0965 | 84.1273 | 78.9348 | 74.6798 | 78.5244 | 74.1796 | 70.2498 | 100.9631 | 96.6204 | 92.5848 | 95.116 | 92.1473 | 88.8917 | 85.4689 | 80.7829 | 77.3281 | 78.772 | 75.3977 | 73.4319 | 100.2901 | 96.659 | 93.6544 | 92.289 | 90.2082 | 87.4802
p state 2 | bar | 16.5581 | 16.7477 | 16.9497 | 16.4999 | 16.654 | 16.7721 | 12.6801 | 12.8463 | 13.069 | 12.5584 | 12.7311 | 12.9112 | 18.6162 | 18.8485 | 19.0586 | 18.6341 | 18.844 | 19.1433 | 9.9474 | 10.0937 | 10.2809 | 9.901 | 10.017 | 10.1504 | 14.9411 | 15.115 | 15.3517 | 14.8041 | 14.9997 | 15.0809 | 7.9477 | 8.0395 | 8.1512 | 7.9154 | 7.9797 | 8.0661 | 12.2524 | 12.3642 | 12.4719 | 12.1529 | 12.3032 | 12.4642 | 6.655 | 6.6869 | 6.7416 | 6.6224 | 6.6637 | 6.7322 | 10.429 | 10.5194 | 10.5542 | 10.306 | 10.4825 | 10.6324
T state 5 | °C | 47.7916 | 48.2824 | 48.7732 | 47.5462 | 48.2392 | 48.3438 | 44.4787 | 44.9695 | 45.583 | 43.9897 | 44.6628 | 45.0922 | 62.699 | 63.6198 | 64.5402 | 61.6567 | 62.6383 | 63.7426 | 43.1903 | 43.8039 | 44.2947 | 42.8222 | 43.3744 | 43.9265 | 61.1045 | 61.6262 | 63.0677 | 59.3867 | 60.7364 | 61.5954 | 43.129 | 43.6812 | 44.4173 | 42.4542 | 43.0676 | 43.6198 | 60.5524 | 61.6567 | 62.5769 | 59.0186 | 60.1843 | 61.35 | 46.3807 | 46.6875 | 47.0556 | 45.3991 | 45.9513 | 46.5648 | 62.3931 | 63.4974 | 64.3257 | 60.0004 | 61.5337 | 63.0066
p state 5 | bar | 16.3538 | 16.5098 | 16.6902 | 16.3789 | 16.5025 | 16.5771 | 12.5271 | 12.6525 | 12.8273 | 12.4708 | 12.62 | 12.7562 | 18.5208 | 18.7183 | 18.8938 | 18.5647 | 18.7736 | 19.035 | 9.8251 | 9.9482 | 10.098 | 9.8265 | 9.9244 | 10.0312 | 14.8829 | 15.0072 | 15.2436 | 14.7235 | 14.9345 | 15.0045 | 7.8587 | 7.919 | 8.0071 | 7.854 | 7.9019 | 7.9617 | 12.1862 | 12.286 | 12.372 | 12.1006 | 12.2489 | 12.3991 | 6.6106 | 6.6241 | 6.6555 | 6.6084 | 6.6219 | 6.6803 | 10.3776 | 10.4442 | 10.4711 | 10.2592 | 10.4308 | 10.5749
Specific enthalpy state 6 | kJ/kg | 330.1194 | 331.5992 | 333.0802 | 329.3701 | 331.468 | 331.7792 | 315.3861 | 316.5961 | 318.5578 | 314.0802 | 315.9506 | 317.1822 | 367.389 | 370.8224 | 373.7388 | 364.8826 | 367.8493 | 371.2884 | 308.5513 | 310.1369 | 311.4832 | 307.553 | 308.9835 | 310.4748 | 358.0338 | 359.5169 | 363.6594 | 352.9532 | 356.9052 | 359.3209 | 305.9791 | 307.4069 | 309.3429 | 304.2077 | 305.8021 | 307.2586 | 352.7151 | 355.7412 | 358.3069 | 348.4414 | 351.6336 | 354.8713 | 312.6475 | 313.441 | 314.3944 | 310.115 | 311.539 | 313.125 | 355.132 | 358.1468 | 360.4172 | 348.6423 | 352.7929 | 356.8023
Vapor quality state 6 | kJ/kg | 0.34754 | 0.33013 | 0.31183 | 0.34551 | 0.32989 | 0.30846 | 0.30912 | 0.29041 | 0.27251 | 0.30591 | 0.28836 | 0.26844 | 0.44916 | 0.438 | 0.42526 | 0.44215 | 0.42995 | 0.41847 | 0.29423 | 0.27624 | 0.25665 | 0.29177 | 0.27316 | 0.25402 | 0.42945 | 0.41279 | 0.40268 | 0.41608 | 0.40589 | 0.39142 | 0.29341 | 0.27424 | 0.25613 | 0.28781 | 0.26988 | 0.25004 | 0.42336 | 0.41069 | 0.39646 | 0.41098 | 0.39933 | 0.38631 | 0.31958 | 0.29965 | 0.27879 | 0.3122 | 0.29432 | 0.27583 | 0.43907 | 0.42682 | 0.41143 | 0.42085 | 0.41231 | 0.40156
Specific entropy state 6 | kJ/kg | 1.4765 | 1.475 | 1.4738 | 1.4738 | 1.4745 | 1.4693 | 1.4238 | 1.4218 | 1.4229 | 1.4191 | 1.4194 | 1.418 | 1.6161 | 1.6192 | 1.6209 | 1.6067 | 1.6084 | 1.6121 | 1.3994 | 1.399 | 1.3983 | 1.3957 | 1.3949 | 1.3947 | 1.5826 | 1.5791 | 1.5856 | 1.5639 | 1.5697 | 1.5703 | 1.3898 | 1.389 | 1.3906 | 1.3831 | 1.3832 | 1.3831 | 1.5622 | 1.5648 | 1.5663 | 1.5462 | 1.5499 | 1.5538 | 1.4129 | 1.41 | 1.408 | 1.4035 | 1.4031 | 1.4036 | 1.5684 | 1.5714 | 1.5719 | 1.5447 | 1.5523 | 1.5592
Density state 6 | kg/m3 | 0.028661 | 0.033553 | 0.039364 | 0.028824 | 0.033559 | 0.039721 | 0.025565 | 0.030451 | 0.036299 | 0.025794 | 0.030725 | 0.036924 | 0.017154 | 0.019832 | 0.022921 | 0.017484 | 0.020238 | 0.023361 | 0.021428 | 0.025694 | 0.031094 | 0.021585 | 0.025984 | 0.031394 | 0.014297 | 0.016867 | 0.019465 | 0.01466 | 0.017058 | 0.01992 | 0.017229 | 0.0209 | 0.02527 | 0.017619 | 0.021213 | 0.025904 | 0.011746 | 0.013721 | 0.016063 | 0.012134 | 0.014092 | 0.016512 | 0.012988 | 0.01569 | 0.019087 | 0.013307 | 0.015959 | 0.019217 | 0.00953 | 0.011121 | 0.013075 | 0.0099306 | 0.011453 | 0.013348
Specific enthalpy state 1 | kJ/kg | 606.6032 | 603.7888 | 601.7911 | 604.4412 | 603.4531 | 601.389 | 599.1369 | 597.4491 | 594.8678 | 598.5361 | 596.7105 | 594.6508 | 598.8408 | 597.1514 | 595.4501 | 598.4208 | 596.5808 | 594.7617 | 592.6434 | 591.1606 | 589.4561 | 592.1783 | 590.6829 | 588.9999 | 592.6887 | 591.1896 | 589.6902 | 591.9495 | 590.6543 | 589.0851 | 587.2089 | 585.8928 | 584.7134 | 586.9141 | 585.5571 | 584.2608 | 587.0403 | 585.7695 | 584.7378 | 586.8432 | 585.8 | 584.3779 | 583.2423 | 582.3794 | 581.4321 | 582.9796 | 582.0306 | 581.0631 | 583.1601 | 582.2742 | 581.2618 | 582.9941 | 582.0323 | 580.9762
Specific entropy state 1 | kJ/kg | 2.5013 | 2.4716 | 2.4449 | 2.4845 | 2.4612 | 2.4348 | 2.4661 | 2.4409 | 2.4124 | 2.4554 | 2.4288 | 2.4026 | 2.4656 | 2.4402 | 2.4152 | 2.4564 | 2.4307 | 2.4053 | 2.4408 | 2.4157 | 2.3908 | 2.4305 | 2.4058 | 2.3808 | 2.4413 | 2.4179 | 2.3938 | 2.4325 | 2.4085 | 2.3844 | 2.4224 | 2.3981 | 2.3759 | 2.4129 | 2.3891 | 2.3659 | 2.421 | 2.3979 | 2.3771 | 2.4141 | 2.392 | 2.3685 | 2.4114 | 2.3908 | 2.3697 | 2.403 | 2.3821 | 2.3614 | 2.4068 | 2.3864 | 2.3655 | 2.4014 | 2.3803 | 2.3589
Density state 1 | kg/m3 | 0.0085594 | 0.009749 | 0.011096 | 0.009113 | 0.010338 | 0.011749 | 0.0071015 | 0.0080922 | 0.0093084 | 0.0075219 | 0.0086456 | 0.0099146 | 0.0069616 | 0.0079518 | 0.0090835 | 0.0073397 | 0.0083847 | 0.0096051 | 0.0057196 | 0.0065862 | 0.0075805 | 0.0060815 | 0.0069886 | 0.0080629 | 0.0056411 | 0.0064408 | 0.0073684 | 0.0058561 | 0.0067623 | 0.0077567 | 0.0045548 | 0.0052612 | 0.0060404 | 0.0048385 | 0.0055777 | 0.0064428 | 0.004541 | 0.0052034 | 0.0059332 | 0.0047424 | 0.005431 | 0.0062658 | 0.003622 | 0.0041462 | 0.0047649 | 0.0038341 | 0.004396 | 0.0050348 | 0.0037411 | 0.0042782 | 0.0049021 | 0.0038837 | 0.0044558 | 0.0051235
Specific enthalpy water evaporator inlet | kJ/kg | 72.8877 | 70.7576 | 71.9908 | 69.5148 | 71.9137 | 72.6538 | 72.2704 | 72.186 | 72.258 | 72.1966 | 72.1471 | 72.148 | 72.5147 | 72.21 | 72.577 | 72.5528 | 72.0767 | 72.3499 | 72.2522 | 72.1368 | 72.2363 | 72.2842 | 72.2334 | 72.2097 | 72.8757 | 72.1211 | 72.4182 | 72.3185 | 72.3326 | 72.3749 | 72.1469 | 71.9016 | 72.0752 | 72.491 | 72.1265 | 72.2459 | 72.2677 | 71.9031 | 72.1682 | 72.4521 | 72.7844 | 72.5355 | 71.9825 | 71.9954 | 72.1049 | 72.027 | 71.8736 | 72.0746 | 72.1753 | 72.1834 | 72.1179 | 72.1069 | 72.0907 | 72.1553
Specific entropy water evaporator inlet | kJ/kg | 0.2587 | 0.25136 | 0.25561 | 0.24708 | 0.25535 | 0.2579 | 0.25658 | 0.25628 | 0.25653 | 0.25632 | 0.25615 | 0.25615 | 0.25742 | 0.25637 | 0.25763 | 0.25755 | 0.25591 | 0.25685 | 0.25651 | 0.25612 | 0.25646 | 0.25662 | 0.25645 | 0.25637 | 0.25866 | 0.25606 | 0.25708 | 0.25674 | 0.25679 | 0.25694 | 0.25615 | 0.25531 | 0.2559 | 0.25734 | 0.25608 | 0.25649 | 0.25657 | 0.25531 | 0.25622 | 0.2572 | 0.25835 | 0.25749 | 0.25558 | 0.25563 | 0.25601 | 0.25574 | 0.25521 | 0.2559 | 0.25625 | 0.25628 | 0.25605 | 0.25601 | 0.25596 | 0.25618
Specific enthalpy water evaporator outlet | kJ/kg | 53.4282 | 48.7925 | 46.5913 | 55.6269 | 55.877 | 54.2943 | 55.2671 | 52.3752 | 49.1316 | 59.716 | 57.3741 | 55.1253 | 60.5621 | 58.3882 | 56.7246 | 64.1241 | 62.1555 | 61.1892 | 58.7824 | 56.3855 | 53.6993 | 62.4022 | 60.5504 | 58.6293 | 63.5796 | 61.7444 | 59.8394 | 65.8517 | 64.5185 | 63.1621 | 61.9028 | 59.72 | 57.6826 | 65.0394 | 63.2367 | 61.6582 | 65.0558 | 63.4415 | 62.2684 | 67.3445 | 66.7137 | 65.4778 | 64.809 | 63.5341 | 62.2116 | 67.0343 | 65.9027 | 64.8705 | 67.1807 | 66.2124 | 65.0347 | 68.4387 | 68.0065 | 67.3366
Specific entropy water evaporator outlet | kJ/kg | 0.19118 | 0.17493 | 0.16719 | 0.19886 | 0.19974 | 0.19421 | 0.19761 | 0.18749 | 0.17612 | 0.21312 | 0.20496 | 0.19711 | 0.21606 | 0.20849 | 0.20269 | 0.22843 | 0.2216 | 0.21824 | 0.20987 | 0.20151 | 0.19213 | 0.22245 | 0.21602 | 0.20933 | 0.22654 | 0.22017 | 0.21355 | 0.23441 | 0.22979 | 0.22509 | 0.22072 | 0.21313 | 0.20603 | 0.2316 | 0.22535 | 0.21987 | 0.23166 | 0.22606 | 0.22199 | 0.23958 | 0.2374 | 0.23312 | 0.2308 | 0.22638 | 0.22179 | 0.2385 | 0.23459 | 0.23101 | 0.23901 | 0.23566 | 0.23158 | 0.24336 | 0.24187 | 0.23955
Specific enthalpy state 2 | kJ/kg | 716.0048 | 703.266 | 691.4937 | 707.5646 | 696.2437 | 685.3668 | 703.1879 | 691.9068 | 679.8922 | 694.6415 | 683.3331 | 672.844 | 730.3208 | 718.3368 | 707.854 | 723.3599 | 712.3502 | 702.7323 | 696.8084 | 686.5151 | 675.3606 | 688.4106 | 677.4542 | 667.3254 | 724.529 | 711.3963 | 701.4448 | 712.547 | 705.1514 | 696.7537 | 693.8215 | 682.6681 | 673.5485 | 682.2103 | 672.9769 | 664.6687 | 717.7932 | 707.6218 | 698.2809 | 704.9274 | 697.727 | 689.9575 | 693.7316 | 683.947 | 676.6699 | 680.0053 | 672.9583 | 668.7177 | 714.5484 | 706.2359 | 699.4802 | 697.2537 | 692.101 | 685.5775
Specific entropy state 2 | kJ/kg | 2.6123 | 2.5752 | 2.5402 | 2.5895 | 2.5563 | 2.5244 | 2.579 | 2.5453 | 2.5088 | 2.5564 | 2.5223 | 2.4905 | 2.5946 | 2.5609 | 2.5312 | 2.5761 | 2.5451 | 2.5171 | 2.5613 | 2.5301 | 2.496 | 2.5383 | 2.5054 | 2.4746 | 2.5795 | 2.5431 | 2.5137 | 2.5478 | 2.5265 | 2.503 | 2.5525 | 2.5192 | 2.4915 | 2.5201 | 2.4924 | 2.4672 | 2.5603 | 2.5314 | 2.5051 | 2.5264 | 2.505 | 2.4821 | 2.5485 | 2.5204 | 2.4987 | 2.5105 | 2.4896 | 2.4761 | 2.5491 | 2.5257 | 2.5069 | 2.5037 | 2.4875 | 2.4678
Density state 2 | kg/m3 | 0.028686 | 0.02988 | 0.031132 | 0.029099 | 0.030171 | 0.031216 | 0.023724 | 0.024671 | 0.025841 | 0.023903 | 0.024894 | 0.025907 | 0.034865 | 0.036326 | 0.037714 | 0.035427 | 0.036804 | 0.038353 | 0.019752 | 0.020519 | 0.021453 | 0.019995 | 0.020747 | 0.021538 | 0.029623 | 0.030859 | 0.032181 | 0.030141 | 0.031081 | 0.031888 | 0.016575 | 0.017178 | 0.017775 | 0.016898 | 0.017391 | 0.017915 | 0.025707 | 0.026561 | 0.027379 | 0.026182 | 0.027004 | 0.027902 | 0.014457 | 0.014812 | 0.015166 | 0.014771 | 0.015088 | 0.015395 | 0.02287 | 0.023494 | 0.023925 | 0.023392 | 0.024126 | 0.024895
Specific enthalpy state 3 | kJ/kg | 708.1077 | 696.7998 | 686.1471 | 697.4525 | 687.7443 | 678.4524 | 694.7388 | 685.0673 | 674.5786 | 684.3847 | 675.1779 | 666.3005 | 716.6318 | 707.1319 | 698.2366 | 705.8783 | 697.3944 | 690.0573 | 687.0944 | 678.6024 | 669.2345 | 676.767 | 668.0498 | 659.9729 | 708.783 | 698.1541 | 690.4654 | 692.923 | 688.4979 | 682.8839 | 681.2063 | 672.5052 | 665.4821 | 667.3028 | 660.8413 | 655.324 | 697.5628 | 691.2123 | 684.1035 | 680.2358 | 675.5312 | 670.2459 | 676.2875 | 669.5762 | 664.8499 | 659.3168 | 655.8796 | 654.2703 | 687.8427 | 682.4168 | 679.0826 | 661.3135 | 659.3257 | 654.9702
Specific entropy state 3 | kJ/kg | 2.5908 | 2.5576 | 2.5259 | 2.5613 | 2.5324 | 2.505 | 2.5557 | 2.5266 | 2.4944 | 2.5274 | 2.499 | 2.472 | 2.5579 | 2.5306 | 2.5052 | 2.5288 | 2.5041 | 2.4822 | 2.5346 | 2.5084 | 2.4794 | 2.5054 | 2.4786 | 2.4537 | 2.537 | 2.5071 | 2.4835 | 2.4943 | 2.4806 | 2.4645 | 2.5175 | 2.4909 | 2.4691 | 2.4777 | 2.4577 | 2.4406 | 2.5054 | 2.4865 | 2.4661 | 2.4583 | 2.4433 | 2.4269 | 2.4995 | 2.4797 | 2.4653 | 2.451 | 2.4404 | 2.4344 | 2.4765 | 2.4604 | 2.4508 | 2.4031 | 2.3955 | 2.3814
Density state 3 | kg/m3 | 0.029113 | 0.030205 | 0.031329 | 0.029755 | 0.030747 | 0.03165 | 0.024075 | 0.024921 | 0.025989 | 0.024438 | 0.025337 | 0.026208 | 0.036003 | 0.037318 | 0.038564 | 0.036936 | 0.038245 | 0.039631 | 0.020052 | 0.020738 | 0.021562 | 0.020459 | 0.021119 | 0.021791 | 0.03072 | 0.031816 | 0.033078 | 0.031531 | 0.032381 | 0.033017 | 0.016917 | 0.01744 | 0.01795 | 0.017383 | 0.017789 | 0.01818 | 0.026873 | 0.027575 | 0.02826 | 0.027722 | 0.028482 | 0.029321 | 0.014933 | 0.015211 | 0.015467 | 0.015415 | 0.015596 | 0.015825 | 0.024196 | 0.024729 | 0.025013 | 0.02546 | 0.026094 | 0.026864
Specific enthalpy state 4 | kJ/kg | 326.9465 | 328.0002 | 328.9817 | 328.7629 | 329.195 | 329.3721 | 312.3902 | 313.0693 | 314.3822 | 312.9056 | 313.5668 | 313.7739 | 368.8937 | 369.8605 | 370.929 | 371.4747 | 372.3035 | 373.6121 | 307.4175 | 308.0263 | 308.7839 | 308.2055 | 308.4022 | 308.6599 | 363.4451 | 361.9118 | 364.8714 | 364.7206 | 364.7546 | 364.586 | 307.4315 | 307.9421 | 308.7057 | 308.6994 | 308.9467 | 309.0544 | 363.7051 | 363.8274 | 364.0761 | 380.0144 | 365.6295 | 366.2796 | 317.2115 | 317.4554 | 317.6653 | 317.7003 | 317.8083 | 318.4973 | 369.5378 | 370.3266 | 370.0907 | 368.876 | 371.0995 | 372.6009
Specific entropy state 4 | kJ/kg | 1.42 | 1.4232 | 1.4262 | 1.4257 | 1.427 | 1.4275 | 1.3755 | 1.3775 | 1.3816 | 1.3772 | 1.3791 | 1.3797 | 1.5445 | 1.5473 | 1.5503 | 1.5522 | 1.5545 | 1.5582 | 1.3604 | 1.3623 | 1.3646 | 1.3629 | 1.3635 | 1.3642 | 1.529 | 1.5243 | 1.533 | 1.5328 | 1.5328 | 1.5323 | 1.3608 | 1.3624 | 1.3647 | 1.3648 | 1.3656 | 1.3659 | 1.5301 | 1.5303 | 1.531 | 1.5784 | 1.5357 | 1.5375 | 1.3915 | 1.3922 | 1.3929 | 1.393 | 1.3933 | 1.3954 | 1.5473 | 1.5495 | 1.5488 | 1.5454 | 1.5518 | 1.5561
Density state 4 | kg/m3 | 0.45538 | 0.45473 | 0.45413 | 0.45413 | 0.45389 | 0.45381 | 0.48308 | 0.48273 | 0.48183 | 0.48273 | 0.48236 | 0.48207 | 0.44958 | 0.449 | 0.44828 | 0.44766 | 0.44715 | 0.44618 | 0.50146 | 0.50121 | 0.50067 | 0.50099 | 0.50094 | 0.5007 | 0.46933 | 0.47021 | 0.46857 | 0.4689 | 0.46872 | 0.46879 | 0.51458 | 0.51442 | 0.51394 | 0.51393 | 0.51388 | 0.51372 | 0.48312 | 0.48326 | 0.48307 | 0.26202 | 0.4822 | 0.48178 | 0.52002 | 0.51989 | 0.51978 | 0.51974 | 0.51969 | 0.51932 | 0.49088 | 0.49044 | 0.49059 | 0.49124 | 0.48996 | 0.4891
Specific enthalpy state 5 | kJ/kg | 330.1194 | 331.5992 | 333.0802 | 329.3701 | 331.468 | 331.7792 | 315.4265 | 316.7978 | 318.5565 | 314.0558 | 315.9448 | 317.198 | 368.041 | 370.8619 | 373.7198 | 364.8695 | 367.8683 | 371.3034 | 308.5521 | 310.1892 | 311.5386 | 307.5645 | 309.0411 | 310.5502 | 358.0369 | 359.5903 | 363.703 | 352.9778 | 356.9063 | 359.4015 | 305.9955 | 307.4202 | 309.3613 | 304.2238 | 305.8115 | 307.2733 | 352.7163 | 355.7426 | 358.3265 | 348.4532 | 351.6336 | 354.8816 | 312.6475 | 313.441 | 314.3944 | 310.115 | 311.539 | 313.125 | 355.132 | 358.1468 | 360.4172 | 348.6423 | 352.7929 | 356.8023
Specific entropy State 5 | kJ/kg | 1.43 | 1.4345 | 1.439 | 1.4276 | 1.4341 | 1.435 | 1.3851 | 1.3893 | 1.3947 | 1.3808 | 1.3866 | 1.3905 | 1.542 | 1.5503 | 1.5587 | 1.5326 | 1.5414 | 1.5514 | 1.364 | 1.3691 | 1.3733 | 1.3609 | 1.3655 | 1.3702 | 1.5129 | 1.5175 | 1.5296 | 1.4978 | 1.5095 | 1.5169 | 1.3563 | 1.3607 | 1.3668 | 1.3507 | 1.3557 | 1.3603 | 1.4974 | 1.5063 | 1.514 | 1.4846 | 1.494 | 1.5037 | 1.3772 | 1.3797 | 1.3827 | 1.3693 | 1.3737 | 1.3787 | 1.5047 | 1.5136 | 1.5203 | 1.4853 | 1.4977 | 1.5095
Specific enthalpy water condenser inlet | kJ/kg | 170.7227 | 170.9827 | 170.9 | 170.5624 | 170.6972 | 170.7687 | 170.3371 | 170.7203 | 170.366 | 170.5083 | 170.5918 | 170.6457 | 253.1059 | 253.5135 | 253.7269 | 253.6046 | 254.3007 | 254.9541 | 170.5454 | 170.6402 | 170.8955 | 170.8698 | 170.8163 | 170.5554 | 254.0615 | 252.8684 | 255.0732 | 252.5906 | 253.8256 | 254.2911 | 170.4267 | 170.6665 | 170.6037 | 169.869 | 170.0798 | 170.3164 | 253.2559 | 253.614 | 253.9047 | 251.0847 | 251.9107 | 252.9439 | 169.7788 | 170.1446 | 170.4388 | 168.6015 | 168.9723 | 169.7107 | 251.4463 | 252.6033 | 253.2468 | 246.4277 | 248.5817 | 250.0157
Specific entropy water condenser inlet | kJ/kg | 0.58257 | 0.5834 | 0.58314 | 0.58206 | 0.58249 | 0.58272 | 0.58135 | 0.58257 | 0.58144 | 0.58189 | 0.58216 | 0.58233 | 0.83707 | 0.83829 | 0.83893 | 0.83856 | 0.84065 | 0.8426 | 0.58201 | 0.58231 | 0.58312 | 0.58304 | 0.58287 | 0.58204 | 0.83993 | 0.83636 | 0.84296 | 0.83552 | 0.83922 | 0.84062 | 0.58163 | 0.5824 | 0.58219 | 0.57985 | 0.58053 | 0.58128 | 0.83752 | 0.83859 | 0.83946 | 0.83101 | 0.83348 | 0.83658 | 0.57957 | 0.58073 | 0.58167 | 0.57581 | 0.57699 | 0.57935 | 0.83209 | 0.83556 | 0.83749 | 0.81701 | 0.82349 | 0.8278
Specific enthalpy water condenser outlet | kJ/kg | 212.359 | 212.4839 | 212.6306 | 212.576 | 212.8048 | 212.4078 | 212.6317 | 212.138 | 212.6254 | 212.4852 | 212.8065 | 212.5646 | 295.3013 | 295.4892 | 295.1507 | 296.2618 | 296.4519 | 297.5335 | 211.7903 | 212.4445 | 212.598 | 212.7227 | 212.7513 | 212.8752 | 296.9603 | 295.0638 | 297.7091 | 295.5553 | 296.4194 | 295.5537 | 212.3778 | 212.4312 | 212.8838 | 211.4438 | 211.8349 | 211.9872 | 295.7086 | 295.7478 | 295.6821 | 292.8119 | 294.236 | 295.6102 | 212.7668 | 212.5168 | 212.6682 | 210.6783 | 210.5922 | 212.0389 | 294.4927 | 294.7389 | 294.5562 | 289.3912 | 292.029 | 293.5844
Specific entropy water condenser outlet | kJ/kg | 0.71313 | 0.71352 | 0.71397 | 0.7138 | 0.71451 | 0.71328 | 0.71398 | 0.71245 | 0.71396 | 0.71352 | 0.71451 | 0.71377 | 0.96164 | 0.96219 | 0.9612 | 0.96443 | 0.96499 | 0.96813 | 0.71138 | 0.7134 | 0.71387 | 0.71426 | 0.71434 | 0.71473 | 0.96646 | 0.96095 | 0.96864 | 0.96238 | 0.96489 | 0.96238 | 0.71319 | 0.71336 | 0.71475 | 0.71031 | 0.71152 | 0.71199 | 0.96283 | 0.96294 | 0.96275 | 0.95439 | 0.95854 | 0.96254 | 0.71439 | 0.71362 | 0.71409 | 0.70794 | 0.70768 | 0.71215 | 0.95929 | 0.96001 | 0.95947 | 0.94442 | 0.95211 | 0.95664
Specific enthalpy working fluid (at surrounding) | kJ/kg | 630.373 | 630.373 | 630.373 | 630.373 | 630.373 | 630.373 | 620.2633 | 620.2512 | 620.3312 | 620.2637 | 620.2725 | 620.3867 | 619.6161 | 619.623 | 619.6526 | 619.6599 | 619.6832 | 619.7649 | 611.2088 | 611.1717 | 611.2519 | 611.2098 | 611.1925 | 611.2629 | 610.8208 | 610.9151 | 610.8147 | 610.5744 | 610.7031 | 610.7403 | 603.6887 | 603.6271 | 603.6681 | 603.6471 | 603.6075 | 603.6692 | 603.4241 | 603.3427 | 603.3763 | 603.3749 | 603.3016 | 603.337 | 598.0783 | 598.0783 | 598.0783 | 598.0783 | 598.0783 | 598.0783 | 598.0783 | 598.0783 | 598.0783 | 598.0783 | 598.0783 | 598.0783
Specific entropy working fluid (at surrounding) | kJ/kg | 2.847 | 2.847 | 2.847 | 2.847 | 2.847 | 2.847 | 2.7394 | 2.7393 | 2.7401 | 2.7394 | 2.7395 | 2.7406 | 2.7327 | 2.7328 | 2.7331 | 2.7332 | 2.7334 | 2.7343 | 2.648 | 2.6476 | 2.6484 | 2.648 | 2.6478 | 2.6485 | 2.6441 | 2.6451 | 2.6441 | 2.6416 | 2.6429 | 2.6433 | 2.5721 | 2.5715 | 2.5719 | 2.5717 | 2.5713 | 2.5719 | 2.5694 | 2.5686 | 2.5689 | 2.5689 | 2.5681 | 2.5685 | 2.5124 | 2.5124 | 2.5124 | 2.5124 | 2.5124 | 2.5124 | 2.5124 | 2.5124 | 2.5124 | 2.5124 | 2.5124 | 2.5124
Specific enthalpy water (at surrounding) | kJ/kg | 104.8292 | 104.8292 | 104.8292 | 104.8292 | 104.8292 | 104.8292 | 104.8292 | 104.8292 | 104.8292 | 104.8292 | 104.8292 | 104.8292 | 104.8292 | 104.8292 | 104.8292 | 104.8292 | 104.8292 | 104.8292 | 104.8292 | 104.8292 | 104.8292 | 104.8292 | 104.8292 | 104.8292 | 104.8292 | 104.8292 | 104.8292 | 104.8292 | 104.8292 | 104.8292 | 104.8292 | 104.8292 | 104.8292 | 104.8292 | 104.8292 | 104.8292 | 104.8292 | 104.8292 | 104.8292 | 104.8292 | 104.8292 | 104.8292 | 104.8292 | 104.8292 | 104.8292 | 104.8292 | 104.8292 | 104.8292 | 104.8292 | 104.8292 | 104.8292 | 104.8292 | 104.8292 | 104.8292
Specific entropy water (at surrounding) | kJ/kg | 0.36722 | 0.36722 | 0.36722 | 0.36722 | 0.36722 | 0.36722 | 0.36722 | 0.36722 | 0.36722 | 0.36722 | 0.36722 | 0.36722 | 0.36722 | 0.36722 | 0.36722 | 0.36722 | 0.36722 | 0.36722 | 0.36722 | 0.36722 | 0.36722 | 0.36722 | 0.36722 | 0.36722 | 0.36722 | 0.36722 | 0.36722 | 0.36722 | 0.36722 | 0.36722 | 0.36722 | 0.36722 | 0.36722 | 0.36722 | 0.36722 | 0.36722 | 0.36722 | 0.36722 | 0.36722 | 0.36722 | 0.36722 | 0.36722 | 0.36722 | 0.36722 | 0.36722 | 0.36722 | 0.36722 | 0.36722 | 0.36722 | 0.36722 | 0.36722 | 0.36722 | 0.36722 | 0.36722
Mass flow rate water evaporator | kg/s | 0.13667 | 0.13667 | 0.13667 | 0.13583 | 0.1375 | 0.13833 | 0.12833 | 0.13 | 0.1275 | 0.12917 | 0.12917 | 0.12917 | 0.12833 | 0.12917 | 0.12917 | 0.12667 | 0.1275 | 0.13167 | 0.13 | 0.13167 | 0.13167 | 0.12833 | 0.12833 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.12833 | 0.12833 | 0.13 | 0.12833 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12917 | 0.13 | 0.12667 | 0.13 | 0.13 | 0.12833 | 0.12667 | 0.13 | 0.13667 | 0.13833 | 0.13583 | 0.13667 | 0.14 | 0.13667 | 0.14 | 0.13917 | 0.13917 | 0.13833 | 0.13833 | 0.13833
Mass flow rate water condenser | kg/s | 0.081667 | 0.093333 | 0.10667 | 0.056667 | 0.064167 | 0.073333 | 0.065833 | 0.078333 | 0.088333 | 0.046667 | 0.053333 | 0.0625 | 0.048333 | 0.056667 | 0.065 | 0.030833 | 0.036667 | 0.041667 | 0.053333 | 0.061667 | 0.071667 | 0.0375 | 0.043333 | 0.048333 | 0.035 | 0.043333 | 0.048333 | 0.021667 | 0.028333 | 0.033333 | 0.04 | 0.046667 | 0.053333 | 0.026667 | 0.0325 | 0.038333 | 0.025 | 0.030833 | 0.0375 | 0.015 | 0.018333 | 0.023333 | 0.026667 | 0.0325 | 0.038333 | 0.018333 | 0.021667 | 0.026667 | 0.016667 | 0.021667 | 0.026667 | 0.0083333 | 0.011667 | 0.014167
Mass flow rate working fluid | kg/s | 0.0096189 | 0.011029 | 0.012918 | 0.006858 | 0.0081072 | 0.00942 | 0.0076902 | 0.0091699 | 0.010671 | 0.0056673 | 0.0067965 | 0.0079244 | 0.0066274 | 0.0078881 | 0.0092355 | 0.0045716 | 0.0055303 | 0.0065757 | 0.0061638 | 0.0073799 | 0.0087803 | 0.0044557 | 0.0053224 | 0.0063386 | 0.0051501 | 0.0062706 | 0.0071418 | 0.0034724 | 0.0043458 | 0.0051458 | 0.0047354 | 0.0056865 | 0.0067946 | 0.0034266 | 0.0041045 | 0.0049689 | 0.0038984 | 0.0047821 | 0.0056837 | 0.0027495 | 0.0032838 | 0.0039977 | 0.0036231 | 0.0043522 | 0.0050324 | 0.0025006 | 0.0030904 | 0.0036746 | 0.0030665 | 0.0037075 | 0.0044635 | 0.0021652 | 0.0024646 | 0.0029735
Heat flow rate evaporator water | kW | 2.6595 | 3.0019 | 3.4713 | 1.8864 | 2.205 | 2.5397 | 2.1821 | 2.5754 | 2.9486 | 1.6121 | 1.9082 | 2.1988 | 1.5339 | 1.7853 | 2.0476 | 1.0676 | 1.2649 | 1.4695 | 1.7511 | 2.0739 | 2.4407 | 1.2682 | 1.4993 | 1.7655 | 1.2085 | 1.4527 | 1.6143 | 0.8299 | 1.0158 | 1.1823 | 1.3317 | 1.5836 | 1.871 | 0.96872 | 1.1483 | 1.3764 | 0.9135 | 1.1 | 1.287 | 0.65548 | 0.76896 | 0.9175 | 0.98038 | 1.1705 | 1.3438 | 0.68234 | 0.83592 | 0.98457 | 0.69925 | 0.83096 | 0.98575 | 0.50743 | 0.56497 | 0.66659
Heat flow rate condenser water | kW | 3.4003 | 3.8734 | 4.4513 | 2.3808 | 2.7019 | 3.0535 | 2.7844 | 3.2444 | 3.7329 | 1.9589 | 2.2514 | 2.6199 | 2.0394 | 2.3786 | 2.6925 | 1.3153 | 1.5455 | 1.7741 | 2.1997 | 2.5779 | 2.9887 | 1.5695 | 1.8172 | 2.0455 | 1.5015 | 1.8285 | 2.0607 | 0.9309 | 1.2068 | 1.3754 | 1.678 | 1.949 | 2.2549 | 1.1087 | 1.357 | 1.5974 | 1.0613 | 1.2991 | 1.5667 | 0.62591 | 0.77596 | 0.99555 | 1.1463 | 1.3771 | 1.6188 | 0.77141 | 0.90177 | 1.1288 | 0.71744 | 0.91294 | 1.1016 | 0.35803 | 0.50688 | 0.61722
Heat flow rate evaporator working fluid | kW | 2.6595 | 3.0019 | 3.4713 | 1.8864 | 2.205 | 2.5397 | 2.1821 | 2.5754 | 2.9486 | 1.6121 | 1.9082 | 2.1988 | 1.5339 | 1.7853 | 2.0476 | 1.0676 | 1.2649 | 1.4695 | 1.7511 | 2.0739 | 2.4407 | 1.2682 | 1.4993 | 1.7655 | 1.2085 | 1.4527 | 1.6143 | 0.8299 | 1.0158 | 1.1823 | 1.3317 | 1.5836 | 1.871 | 0.96872 | 1.1483 | 1.3764 | 0.9135 | 1.1 | 1.287 | 0.65548 | 0.76896 | 0.9175 | 0.98038 | 1.1705 | 1.3438 | 0.68234 | 0.83592 | 0.98457 | 0.69925 | 0.83096 | 0.98575 | 0.50743 | 0.56497 | 0.66659
Heat flow rate condenser working fluid | kW | 3.6663 | 4.0674 | 4.6139 | 2.5285 | 2.9068 | 3.2883 | 2.9403 | 3.4112 | 3.8438 | 2.1053 | 2.4577 | 2.7936 | 2.3046 | 2.6604 | 3.0228 | 1.5287 | 1.7978 | 2.0809 | 2.3402 | 2.7348 | 3.1649 | 1.6422 | 1.9142 | 2.2268 | 1.7785 | 2.1085 | 2.3253 | 1.1397 | 1.4069 | 1.6379 | 1.77 | 2.0731 | 2.4242 | 1.2288 | 1.4444 | 1.7206 | 1.3015 | 1.5656 | 1.8189 | 0.82545 | 1.0177 | 1.2152 | 1.301 | 1.5325 | 1.7472 | 0.85426 | 1.0448 | 1.2338 | 0.97608 | 1.1571 | 1.3792 | 0.6332 | 0.71035 | 0.83964
Temperature glide condenser | K | 0.27838 | 0.28567 | 0.29753 | 0.1906 | 0.2112 | 0.20997 | 5.7132 | 5.7057 | 5.7124 | 5.698 | 5.6556 | 5.6238 | 5.0775 | 5.0451 | 4.9773 | 5.0147 | 4.9711 | 4.9272 | 6.9911 | 6.9466 | 6.9795 | 6.9215 | 6.9018 | 6.9045 | 5.9153 | 5.9352 | 5.9115 | 5.8845 | 5.8735 | 5.8602 | 4.8913 | 4.9456 | 4.9969 | 4.8868 | 4.8513 | 4.9234 | 4.1423 | 4.0955 | 4.0942 | 4.0626 | 4.0077 | 4.0452 | 0.25547 | 0.29017 | 0.34083 | 0.15324 | 0.17222 | 0.22745 | -0.011652 | -0.042106 | -0.035119 | -0.041428 | -0.11542 | -0.10494
Heat transferred per mass-unit working fluid condenser | kJ/kg | 381.1611 | 368.7996 | 357.1654 | 368.6896 | 358.5492 | 349.0803 | 382.3486 | 371.998 | 360.1964 | 371.4791 | 361.6112 | 352.5266 | 347.7381 | 337.2715 | 327.3076 | 334.4036 | 325.091 | 316.4452 | 379.6769 | 370.5761 | 360.4506 | 368.5615 | 359.6476 | 351.313 | 345.3379 | 336.2423 | 325.594 | 328.2025 | 323.7433 | 318.2979 | 373.7748 | 364.5631 | 356.7765 | 358.6035 | 351.8946 | 346.2695 | 333.8576 | 327.3849 | 320.0274 | 300.2214 | 309.9017 | 303.9664 | 359.076 | 352.1208 | 347.1846 | 341.6165 | 338.0714 | 335.773 | 318.3049 | 312.0901 | 308.9918 | 292.4375 | 288.2262 | 282.3693
Heat transferred per mass-unit water condenser | kJ/kg | 41.6363 | 41.5012 | 41.7306 | 42.0136 | 42.1076 | 41.6391 | 42.2946 | 41.4177 | 42.2594 | 41.9769 | 42.2147 | 41.919 | 42.1953 | 41.9757 | 41.4238 | 42.6572 | 42.1512 | 42.5795 | 41.2448 | 41.8043 | 41.7025 | 41.8529 | 41.935 | 42.3198 | 42.8988 | 42.1953 | 42.6359 | 42.9647 | 42.5938 | 41.2626 | 41.9511 | 41.7647 | 42.2801 | 41.5748 | 41.7551 | 41.6708 | 42.4527 | 42.1338 | 41.7774 | 41.7272 | 42.3252 | 42.6663 | 42.988 | 42.3722 | 42.2294 | 42.0768 | 41.62 | 42.3282 | 43.0464 | 42.1356 | 41.3094 | 42.9635 | 43.4473 | 43.5687
Specific condensation enthalpy condenser | kJ/kg | 289.5829 | 288.5538 | 287.5479 | 289.5203 | 288.6659 | 288.1126 | 311.1013 | 310.1535 | 309.0407 | 311.629 | 310.4984 | 309.699 | 271.8172 | 270.451 | 269.246 | 271.6379 | 270.2333 | 268.6121 | 316.9748 | 315.9172 | 315.0535 | 316.9252 | 316.154 | 315.5322 | 281.662 | 280.9935 | 279.2752 | 282.1822 | 281.0726 | 280.6698 | 312.8395 | 312.289 | 311.7771 | 312.9079 | 312.3282 | 312.1236 | 281.1847 | 280.2207 | 279.7377 | 281.5467 | 280.3137 | 279.4319 | 301.064 | 300.9369 | 300.7512 | 300.9989 | 300.8564 | 300.4754 | 272.66 | 272.004 | 271.8073 | 273.3969 | 272.0303 | 271.014
Superheating | °C | 20.3311 | 16.0471 | 12.2789 | 17.8451 | 14.6148 | 10.8843 | 14.9987 | 11.1989 | 6.8217 | 13.3958 | 9.3615 | 5.3658 | 15.0965 | 11.2386 | 7.4325 | 13.7006 | 9.7848 | 5.901 | 14.6829 | 10.6494 | 6.5583 | 13.0232 | 9.0423 | 4.926 | 14.9814 | 11.1451 | 7.2652 | 13.6986 | 9.7185 | 5.7723 | 16.523 | 12.4423 | 8.5858 | 14.9496 | 10.8937 | 6.8406 | 16.493 | 12.6215 | 8.9995 | 15.37 | 11.6305 | 7.5304 | 19.5819 | 15.9406 | 12.145 | 18.1062 | 14.3723 | 10.6418 | 18.7798 | 15.1444 | 11.3812 | 17.8119 | 14.0533 | 10.1812
Subcooling | °C | 1.3178 | 1.4094 | 1.5142 | 0.71864 | 0.94607 | 1.1219 | 1.69 | 1.9577 | 2.0774 | 1.2109 | 1.5644 | 1.8871 | 1.2013 | 1.4523 | 1.5808 | 0.40962 | 0.71331 | 0.92829 | 1.0931 | 1.5071 | 1.8022 | 0.78074 | 1.1852 | 1.4922 | 0.70022 | 1.5666 | 1.4273 | 0.0094117 | 0.54827 | 0.80079 | 1.0862 | 1.3206 | 1.4477 | 0.53975 | 0.82154 | 1.0031 | 0.34291 | 0.83429 | 1.0261 | -0.31471 | 0.085964 | 0.39436 | 0.36573 | 0.40293 | 0.51323 | 0.1266 | 0.21245 | 0.29186 | 0.44244 | 0.55058 | 0.76444 | 0.18959 | 0.20119 | 0.31094
COP (secondary fluid) | - | 3.0942 | 3.3858 | 3.778 | 3.2089 | 3.5265 | 3.8921 | 3.1882 | 3.5608 | 3.974 | 3.3571 | 3.727 | 4.2389 | 2.0857 | 2.2898 | 2.4411 | 1.946 | 2.1496 | 2.347 | 3.0896 | 3.48 | 3.8791 | 3.2932 | 3.6726 | 4.0493 | 1.9391 | 2.1798 | 2.3172 | 1.7581 | 2.1315 | 2.3001 | 2.8467 | 3.1541 | 3.5051 | 2.811 | 3.2993 | 3.7725 | 1.6591 | 1.907 | 2.165 | 1.4354 | 1.6744 | 2.0218 | 2.2692 | 2.5641 | 2.9316 | 2.2745 | 2.5447 | 3.0722 | 1.3287 | 1.5786 | 1.7913 | 0.96997 | 1.2839 | 1.4828
COP (working fluid) | - | 3.3363 | 3.5553 | 3.9161 | 3.408 | 3.794 | 4.1914 | 3.3668 | 3.7439 | 4.092 | 3.6079 | 4.0684 | 4.5198 | 2.3569 | 2.5611 | 2.7406 | 2.2619 | 2.5006 | 2.7527 | 3.2869 | 3.6917 | 4.1078 | 3.4458 | 3.8686 | 4.4083 | 2.2969 | 2.5136 | 2.6148 | 2.1523 | 2.485 | 2.739 | 3.0026 | 3.3548 | 3.7681 | 3.1156 | 3.5116 | 4.0634 | 2.0346 | 2.2981 | 2.5137 | 1.8929 | 2.196 | 2.4679 | 2.5752 | 2.8535 | 3.1641 | 2.5188 | 2.9483 | 3.3581 | 1.8077 | 2.0008 | 2.2427 | 1.7155 | 1.7993 | 2.0171
Specific electrical work | kJ/kg | 114.2318 | 103.7199 | 91.1912 | 108.1531 | 94.471 | 83.2856 | 113.5683 | 99.361 | 88.0356 | 102.9136 | 88.8382 | 78.0391 | 147.4857 | 131.6591 | 119.3712 | 147.895 | 130.0127 | 114.883 | 115.5828 | 100.378 | 87.7517 | 106.8565 | 93.0075 | 79.6751 | 150.3495 | 133.7831 | 124.5532 | 152.5965 | 130.1563 | 116.1126 | 124.3608 | 108.6011 | 94.7467 | 114.9825 | 100.3195 | 85.1972 | 164.0231 | 142.5209 | 127.3961 | 158.5709 | 141.2866 | 123.1 | 139.5525 | 123.4621 | 109.7793 | 135.664 | 114.6828 | 100.1117 | 175.8795 | 155.8841 | 137.8857 | 170.0968 | 160.4878 | 140.1549
Specific work working fluid | kJ/kg | 109.4016 | 99.4772 | 89.7026 | 103.1235 | 92.7906 | 83.9778 | 104.051 | 94.4577 | 85.0244 | 96.1054 | 86.6226 | 78.1931 | 131.48 | 121.1854 | 112.4039 | 124.9392 | 115.7695 | 107.9706 | 104.165 | 95.3545 | 85.9046 | 96.2322 | 86.7713 | 78.3255 | 131.8403 | 120.2067 | 111.7546 | 120.5975 | 114.4971 | 107.6687 | 106.6126 | 96.7753 | 88.8352 | 95.2963 | 87.4198 | 80.4079 | 130.7529 | 121.8523 | 113.5431 | 118.0842 | 111.927 | 105.5795 | 110.4893 | 101.5676 | 95.2378 | 97.0256 | 90.9277 | 87.6545 | 131.3883 | 123.9618 | 118.2185 | 114.2596 | 110.0687 | 104.6013
Isentropic enthalpy compressor outlet | kJ/kg | 676.6666 | 667.0466 | 658.584 | 670.6967 | 663.2046 | 654.6273 | 663.7466 | 655.8734 | 647.0237 | 659.6602 | 651.3447 | 643.1584 | 682.8772 | 674.4084 | 666.069 | 679.5871 | 670.9773 | 662.6742 | 654.9671 | 647.2519 | 639.7021 | 651.2768 | 643.6067 | 635.8371 | 674.0779 | 666.2455 | 658.5936 | 670.8587 | 662.8352 | 654.6757 | 648.7626 | 641.2622 | 634.4566 | 645.4781 | 637.9647 | 630.7281 | 667.2719 | 659.6965 | 652.7873 | 664.5925 | 657.4851 | 649.8468 | 646.1633 | 639.4977 | 632.8478 | 643.1605 | 636.4541 | 630.0738 | 663.1111 | 656.3251 | 649.2353 | 660.7193 | 654.079 | 647.2558
Consumed compressor power | kW | 1.0989 | 1.144 | 1.1782 | 0.74193 | 0.76616 | 0.78455 | 0.87334 | 0.91114 | 0.93934 | 0.58352 | 0.6041 | 0.61807 | 0.97783 | 1.0388 | 1.103 | 0.67588 | 0.71897 | 0.75593 | 0.71199 | 0.74079 | 0.77046 | 0.47658 | 0.4948 | 0.50514 | 0.7743 | 0.83882 | 0.88931 | 0.52951 | 0.56618 | 0.59798 | 0.58947 | 0.61794 | 0.64333 | 0.39439 | 0.41131 | 0.42343 | 0.63969 | 0.68125 | 0.72361 | 0.43607 | 0.46342 | 0.4924 | 0.50518 | 0.53706 | 0.55219 | 0.33916 | 0.35437 | 0.36741 | 0.53995 | 0.57833 | 0.61497 | 0.36911 | 0.3948 | 0.41626
Compressor power working fluid | kW | 1.0523 | 1.0971 | 1.1588 | 0.70722 | 0.75227 | 0.79107 | 0.80017 | 0.86617 | 0.90733 | 0.54465 | 0.58873 | 0.61963 | 0.87137 | 0.95593 | 1.0381 | 0.57117 | 0.64024 | 0.70998 | 0.64205 | 0.70371 | 0.75427 | 0.42878 | 0.46183 | 0.49647 | 0.67898 | 0.75377 | 0.79813 | 0.41877 | 0.49758 | 0.55404 | 0.50485 | 0.55031 | 0.6036 | 0.32654 | 0.35882 | 0.39954 | 0.50973 | 0.5827 | 0.64535 | 0.32467 | 0.36755 | 0.42208 | 0.40031 | 0.44204 | 0.47927 | 0.24263 | 0.281 | 0.3221 | 0.4029 | 0.45959 | 0.52767 | 0.2474 | 0.27127 | 0.31104
Isentropic compressor work | kW | 0.67393 | 0.69765 | 0.73366 | 0.45438 | 0.48442 | 0.5015 | 0.49686 | 0.53575 | 0.55658 | 0.34641 | 0.37132 | 0.38439 | 0.55694 | 0.60941 | 0.6522 | 0.37106 | 0.41143 | 0.44657 | 0.38415 | 0.41395 | 0.44118 | 0.26332 | 0.28168 | 0.29688 | 0.41916 | 0.47065 | 0.49209 | 0.27401 | 0.31369 | 0.33751 | 0.29148 | 0.31486 | 0.33799 | 0.20067 | 0.21511 | 0.23089 | 0.31278 | 0.35352 | 0.38677 | 0.21377 | 0.2354 | 0.26173 | 0.22797 | 0.24859 | 0.25874 | 0.15049 | 0.16819 | 0.18009 | 0.24517 | 0.27455 | 0.3034 | 0.16829 | 0.17756 | 0.19709
Electro-mechanical efficiency | - | 0.9576 | 0.95899 | 0.98354 | 0.95322 | 0.98187 | 1.0083 | 0.91622 | 0.95064 | 0.96592 | 0.9334 | 0.97456 | 1.0025 | 0.89113 | 0.92023 | 0.94117 | 0.84507 | 0.89048 | 0.93922 | 0.90177 | 0.94993 | 0.97899 | 0.8997 | 0.93338 | 0.98284 | 0.87691 | 0.8986 | 0.89747 | 0.79087 | 0.87885 | 0.92652 | 0.85645 | 0.89056 | 0.93824 | 0.82795 | 0.87238 | 0.94358 | 0.79684 | 0.85534 | 0.89184 | 0.74454 | 0.79313 | 0.85718 | 0.79241 | 0.82307 | 0.86796 | 0.71538 | 0.79296 | 0.87665 | 0.74618 | 0.7947 | 0.85805 | 0.67025 | 0.68711 | 0.74722
Isentropic compressor efficiency | - | 0.64042 | 0.6359 | 0.63312 | 0.64249 | 0.64394 | 0.63396 | 0.62094 | 0.61852 | 0.61342 | 0.63601 | 0.63072 | 0.62036 | 0.63916 | 0.63751 | 0.62826 | 0.64965 | 0.64263 | 0.62899 | 0.59832 | 0.58824 | 0.58491 | 0.61412 | 0.60992 | 0.59798 | 0.61733 | 0.62439 | 0.61656 | 0.65432 | 0.63042 | 0.60919 | 0.57736 | 0.57214 | 0.55995 | 0.61455 | 0.59949 | 0.57789 | 0.61361 | 0.60669 | 0.59933 | 0.65842 | 0.64046 | 0.62009 | 0.56948 | 0.56237 | 0.53987 | 0.62026 | 0.59854 | 0.55913 | 0.60851 | 0.59737 | 0.57498 | 0.68025 | 0.65456 | 0.63364
Volumetric efficiency | - | 0.72505 | 0.72986 | 0.75094 | 0.69403 | 0.72289 | 0.7389 | 0.69877 | 0.73129 | 0.73941 | 0.69492 | 0.72454 | 0.73658 | 0.61457 | 0.64029 | 0.65653 | 0.57384 | 0.60821 | 0.63106 | 0.69479 | 0.7225 | 0.7473 | 0.67609 | 0.70146 | 0.72498 | 0.58911 | 0.62813 | 0.62503 | 0.54576 | 0.59308 | 0.61167 | 0.6721 | 0.6979 | 0.72527 | 0.65316 | 0.6772 | 0.71128 | 0.55421 | 0.59305 | 0.61796 | 0.53472 | 0.55673 | 0.58798 | 0.64516 | 0.67625 | 0.68176 | 0.60161 | 0.64726 | 0.67246 | 0.52958 | 0.55924 | 0.58723 | 0.51546 | 0.50836 | 0.53463
Pressure ratio | - | 3.8382 | 3.457 | 3.115 | 3.6236 | 3.2561 | 2.9258 | 3.8023 | 3.4173 | 3.0651 | 3.5705 | 3.187 | 2.8553 | 5.7157 | 5.121 | 4.5862 | 5.4444 | 4.8747 | 4.3764 | 3.9419 | 3.5088 | 3.1392 | 3.7038 | 3.2947 | 2.9274 | 6.0142 | 5.3759 | 4.826 | 5.7686 | 5.1069 | 4.5254 | 4.1814 | 3.6954 | 3.292 | 3.9329 | 3.4718 | 3.0673 | 6.4805 | 5.7579 | 5.1345 | 6.1698 | 5.5005 | 4.8776 | 4.6161 | 4.078 | 3.6044 | 4.3499 | 3.8442 | 3.4172 | 7.012 | 6.2257 | 5.4935 | 6.6855 | 5.969 | 5.3086
Volumetric flow rate compressor inlet | m3/s | 0.0011238 | 0.0011313 | 0.0011642 | 0.00075256 | 0.00078419 | 0.00080177 | 0.0010829 | 0.0011332 | 0.0011464 | 0.00075343 | 0.00078612 | 0.00079927 | 0.00095199 | 0.00099199 | 0.0010167 | 0.00062285 | 0.00065956 | 0.00068461 | 0.0010777 | 0.0011205 | 0.0011583 | 0.00073266 | 0.00076158 | 0.00078614 | 0.00091296 | 0.00097357 | 0.00096924 | 0.00059296 | 0.00064266 | 0.0006634 | 0.0010396 | 0.0010808 | 0.0011249 | 0.00070818 | 0.00073588 | 0.00077124 | 0.00085849 | 0.00091903 | 0.00095795 | 0.00057977 | 0.00060464 | 0.00063802 | 0.0010003 | 0.0010497 | 0.0010561 | 0.00065222 | 0.000703 | 0.00072984 | 0.00081969 | 0.00086661 | 0.00091054 | 0.00055753 | 0.00055311 | 0.00058037
Exergy state 6 | kW | 1.0424 | 1.2166 | 1.4485 | 0.74369 | 0.89433 | 1.0568 | 0.67176 | 0.81732 | 0.97035 | 0.49564 | 0.6066 | 0.72236 | 0.53479 | 0.65655 | 0.79148 | 0.37068 | 0.46237 | 0.56622 | 0.42912 | 0.52568 | 0.64062 | 0.31057 | 0.37982 | 0.46297 | 0.32812 | 0.41642 | 0.48855 | 0.22126 | 0.2877 | 0.3524 | 0.25944 | 0.32034 | 0.39324 | 0.18825 | 0.23157 | 0.28833 | 0.19327 | 0.2471 | 0.3062 | 0.13741 | 0.1705 | 0.21617 | 0.15362 | 0.19177 | 0.22953 | 0.10666 | 0.1366 | 0.16773 | 0.11806 | 0.15065 | 0.19089 | 0.084639 | 0.10096 | 0.12768
Exergy state 1 | kW | 0.76287 | 0.94133 | 1.1795 | 0.56343 | 0.71447 | 0.8849 | 0.46419 | 0.60657 | 0.77093 | 0.3567 | 0.46945 | 0.5947 | 0.39027 | 0.511 | 0.65185 | 0.28024 | 0.3714 | 0.48052 | 0.26634 | 0.36264 | 0.48304 | 0.2042 | 0.27485 | 0.36485 | 0.21806 | 0.30096 | 0.38201 | 0.15183 | 0.21669 | 0.28571 | 0.13342 | 0.19307 | 0.26821 | 0.10491 | 0.14893 | 0.20877 | 0.10866 | 0.15924 | 0.21907 | 0.081416 | 0.11497 | 0.16256 | 0.055368 | 0.089442 | 0.13034 | 0.043796 | 0.070502 | 0.10289 | 0.050771 | 0.080714 | 0.12045 | 0.039021 | 0.057523 | 0.085241
Exergy water evaporator inlet | kW | 0.056709 | 0.064612 | 0.059973 | 0.069042 | 0.060625 | 0.058253 | 0.055351 | 0.056364 | 0.055034 | 0.055966 | 0.056137 | 0.056134 | 0.054515 | 0.055919 | 0.054655 | 0.053679 | 0.055655 | 0.056509 | 0.056133 | 0.057261 | 0.056909 | 0.055303 | 0.055478 | 0.056281 | 0.053984 | 0.060944 | 0.054845 | 0.055186 | 0.055853 | 0.054993 | 0.0565 | 0.057361 | 0.056751 | 0.055305 | 0.056209 | 0.056155 | 0.054641 | 0.057355 | 0.056426 | 0.054729 | 0.052903 | 0.055151 | 0.060003 | 0.060687 | 0.059189 | 0.059839 | 0.061879 | 0.059664 | 0.06074 | 0.060348 | 0.060593 | 0.060271 | 0.060331 | 0.060091
Exergy water evaporator outlet | kW | 0.14859 | 0.17707 | 0.19149 | 0.13514 | 0.13539 | 0.1453 | 0.12958 | 0.14728 | 0.16317 | 0.10778 | 0.11942 | 0.13118 | 0.10305 | 0.11431 | 0.12276 | 0.085822 | 0.095056 | 0.10272 | 0.11307 | 0.12693 | 0.14162 | 0.09456 | 0.10311 | 0.11384 | 0.090482 | 0.10642 | 0.10649 | 0.079643 | 0.086361 | 0.091162 | 0.098086 | 0.10846 | 0.11862 | 0.084117 | 0.091422 | 0.099221 | 0.081892 | 0.091096 | 0.096401 | 0.073593 | 0.075131 | 0.082252 | 0.08947 | 0.096497 | 0.101 | 0.079689 | 0.086654 | 0.089192 | 0.080994 | 0.084757 | 0.09007 | 0.074713 | 0.076519 | 0.079361
Exergy state 2 | kW | 1.4969 | 1.6979 | 1.9715 | 1.056 | 1.2367 | 1.4243 | 1.0055 | 1.1873 | 1.3713 | 0.73066 | 0.86864 | 1.0068 | 1.0067 | 1.1829 | 1.3705 | 0.68822 | 0.82308 | 0.9714 | 0.68688 | 0.81456 | 0.96189 | 0.48966 | 0.57869 | 0.68416 | 0.68482 | 0.82068 | 0.92476 | 0.45127 | 0.56136 | 0.65794 | 0.45456 | 0.53809 | 0.63769 | 0.32194 | 0.38126 | 0.45824 | 0.4565 | 0.5516 | 0.64758 | 0.31402 | 0.37192 | 0.44923 | 0.30756 | 0.3633 | 0.41601 | 0.20629 | 0.25243 | 0.29935 | 0.32364 | 0.38636 | 0.45993 | 0.22037 | 0.25002 | 0.29973
Exergy state 3 | kW | 1.4827 | 1.6845 | 1.9576 | 1.0444 | 1.2257 | 1.4137 | 0.99382 | 1.1759 | 1.3605 | 0.72161 | 0.86037 | 0.99859 | 0.98853 | 1.1658 | 1.3534 | 0.67268 | 0.80784 | 0.95634 | 0.67611 | 0.80401 | 0.95159 | 0.48155 | 0.57109 | 0.67689 | 0.66899 | 0.805 | 0.91075 | 0.43853 | 0.54841 | 0.64554 | 0.44424 | 0.5283 | 0.62823 | 0.3142 | 0.37397 | 0.45125 | 0.44136 | 0.53714 | 0.63299 | 0.30197 | 0.35938 | 0.43621 | 0.29728 | 0.35356 | 0.40667 | 0.19896 | 0.24497 | 0.29191 | 0.30814 | 0.37013 | 0.44358 | 0.20748 | 0.23683 | 0.28537
Exergy state 4 | kW | 1.1738 | 1.3471 | 1.5791 | 0.83778 | 0.99085 | 1.1516 | 0.75959 | 0.90615 | 1.0575 | 0.55986 | 0.67203 | 0.7857 | 0.68621 | 0.81806 | 0.9598 | 0.47511 | 0.57578 | 0.68705 | 0.49367 | 0.59098 | 0.70513 | 0.35707 | 0.42651 | 0.50904 | 0.43827 | 0.53386 | 0.60935 | 0.29426 | 0.36954 | 0.4379 | 0.30731 | 0.36856 | 0.44137 | 0.22233 | 0.26609 | 0.32284 | 0.27352 | 0.33489 | 0.39868 | 0.19786 | 0.23037 | 0.28116 | 0.19326 | 0.23225 | 0.26865 | 0.13347 | 0.16499 | 0.1964 | 0.1816 | 0.21999 | 0.26474 | 0.12801 | 0.14647 | 0.17737
Exergy water condenser inlet | kW | 0.13778 | 0.15869 | 0.18091 | 0.095148 | 0.10818 | 0.12389 | 0.1098 | 0.13215 | 0.14745 | 0.07823 | 0.08963 | 0.1052 | 0.396 | 0.46674 | 0.53686 | 0.25426 | 0.3051 | 0.34963 | 0.089505 | 0.10378 | 0.12154 | 0.063545 | 0.073313 | 0.081139 | 0.29033 | 0.35394 | 0.40619 | 0.17633 | 0.23431 | 0.27733 | 0.066891 | 0.078601 | 0.089661 | 0.043852 | 0.053785 | 0.063892 | 0.20523 | 0.25429 | 0.31044 | 0.11969 | 0.14788 | 0.19077 | 0.043733 | 0.053891 | 0.064127 | 0.029004 | 0.034671 | 0.043642 | 0.13362 | 0.17636 | 0.21888 | 0.062469 | 0.090042 | 0.11145
Exergy water condenser outlet | kW | 0.35909 | 0.41132 | 0.47133 | 0.25015 | 0.28443 | 0.32274 | 0.2909 | 0.34306 | 0.39028 | 0.20567 | 0.23641 | 0.27584 | 0.64026 | 0.75206 | 0.85974 | 0.41238 | 0.49133 | 0.56436 | 0.2321 | 0.27157 | 0.31649 | 0.16598 | 0.19189 | 0.21451 | 0.47137 | 0.57266 | 0.6558 | 0.28774 | 0.37954 | 0.44268 | 0.17594 | 0.20546 | 0.23674 | 0.11532 | 0.14155 | 0.16742 | 0.33252 | 0.41027 | 0.49865 | 0.19377 | 0.24027 | 0.31005 | 0.11812 | 0.14331 | 0.1695 | 0.078179 | 0.092247 | 0.11658 | 0.21899 | 0.2854 | 0.35061 | 0.10394 | 0.14951 | 0.18445
Exergy state 5 | kW | 1.1758 | 1.3497 | 1.5828 | 0.83801 | 0.99207 | 1.1531 | 0.76093 | 0.90813 | 1.0601 | 0.56024 | 0.67296 | 0.78731 | 0.68548 | 0.81882 | 0.9626 | 0.47167 | 0.57291 | 0.68518 | 0.49408 | 0.5919 | 0.70656 | 0.35692 | 0.42672 | 0.50975 | 0.43513 | 0.53215 | 0.60829 | 0.28977 | 0.3657 | 0.43484 | 0.30691 | 0.36837 | 0.44162 | 0.22145 | 0.26533 | 0.32231 | 0.26869 | 0.33046 | 0.39487 | 0.18796 | 0.22518 | 0.27592 | 0.19212 | 0.23102 | 0.26748 | 0.13218 | 0.16365 | 0.19501 | 0.17635 | 0.21452 | 0.25946 | 0.12295 | 0.14112 | 0.17167
Exergy destruction evaporator | kW | 0.18764 | 0.16282 | 0.13741 | 0.11415 | 0.10509 | 0.08486 | 0.13333 | 0.11983 | 0.091287 | 0.087121 | 0.073869 | 0.052604 | 0.095983 | 0.087164 | 0.071523 | 0.058294 | 0.051567 | 0.039485 | 0.10585 | 0.093367 | 0.07287 | 0.067117 | 0.057346 | 0.040567 | 0.073557 | 0.069987 | 0.05489 | 0.044966 | 0.040496 | 0.030522 | 0.08443 | 0.076174 | 0.063165 | 0.05453 | 0.047428 | 0.036498 | 0.057359 | 0.054113 | 0.047151 | 0.037127 | 0.033303 | 0.026504 | 0.068783 | 0.066515 | 0.057371 | 0.043019 | 0.041328 | 0.035304 | 0.047031 | 0.045526 | 0.040965 | 0.031176 | 0.027254 | 0.023167
Exergy destruction compressor | kW | 0.36486 | 0.38745 | 0.38622 | 0.24936 | 0.2439 | 0.24513 | 0.33202 | 0.33037 | 0.33898 | 0.20956 | 0.20491 | 0.20601 | 0.36136 | 0.36686 | 0.38437 | 0.2679 | 0.2673 | 0.26505 | 0.29144 | 0.28888 | 0.29161 | 0.19112 | 0.19095 | 0.18583 | 0.30754 | 0.3191 | 0.34656 | 0.23007 | 0.22151 | 0.22575 | 0.26833 | 0.27292 | 0.27385 | 0.17736 | 0.17898 | 0.17396 | 0.29186 | 0.28889 | 0.29511 | 0.20346 | 0.20646 | 0.20573 | 0.25299 | 0.26321 | 0.26652 | 0.17666 | 0.17244 | 0.17096 | 0.26708 | 0.27268 | 0.27549 | 0.18777 | 0.20231 | 0.20177
Exergy destruction condenser | kW | 0.087521 | 0.084763 | 0.08803 | 0.05161 | 0.05857 | 0.063234 | 0.053128 | 0.058809 | 0.06019 | 0.034311 | 0.04156 | 0.042254 | 0.058069 | 0.062402 | 0.070668 | 0.039442 | 0.045825 | 0.054552 | 0.039852 | 0.045247 | 0.051511 | 0.022051 | 0.025998 | 0.034483 | 0.049673 | 0.05242 | 0.051786 | 0.032862 | 0.033646 | 0.042295 | 0.027882 | 0.032881 | 0.039785 | 0.020403 | 0.020105 | 0.02488 | 0.040548 | 0.046266 | 0.046098 | 0.030027 | 0.036621 | 0.035773 | 0.029631 | 0.031891 | 0.032652 | 0.016314 | 0.022406 | 0.022575 | 0.041163 | 0.041103 | 0.047108 | 0.038003 | 0.030886 | 0.035003
Exergy destruction expansion valve | kW | 0.13344 | 0.13309 | 0.13435 | 0.09432 | 0.097741 | 0.096263 | 0.089168 | 0.090807 | 0.089758 | 0.064598 | 0.066364 | 0.064953 | 0.15069 | 0.16227 | 0.17112 | 0.101 | 0.11053 | 0.11897 | 0.064954 | 0.066223 | 0.065938 | 0.046348 | 0.046896 | 0.046781 | 0.10701 | 0.11573 | 0.11974 | 0.068517 | 0.078009 | 0.082443 | 0.047468 | 0.048032 | 0.048384 | 0.033195 | 0.033763 | 0.033971 | 0.075424 | 0.083365 | 0.088674 | 0.050555 | 0.054684 | 0.059751 | 0.038499 | 0.039256 | 0.037958 | 0.025519 | 0.027046 | 0.027288 | 0.058294 | 0.063874 | 0.068561 | 0.038315 | 0.040157 | 0.043989
Specific exergy destruction evaporator | kJ/kg | 19.5073 | 14.7634 | 10.6369 | 16.6453 | 12.963 | 9.0085 | 17.3381 | 13.0681 | 8.5544 | 15.3726 | 10.8687 | 6.6383 | 14.4828 | 11.05 | 7.7444 | 12.7514 | 9.3244 | 6.0047 | 17.1723 | 12.6515 | 8.2992 | 15.0634 | 10.7745 | 6.4 | 14.2827 | 11.1611 | 7.6857 | 12.9493 | 9.3184 | 5.9314 | 17.8296 | 13.3956 | 9.2964 | 15.9138 | 11.5551 | 7.3453 | 14.7133 | 11.3158 | 8.2959 | 13.5035 | 10.1415 | 6.6299 | 18.9847 | 15.2832 | 11.4005 | 17.2031 | 13.3731 | 9.6074 | 15.3371 | 12.2792 | 9.1777 | 14.3982 | 11.0583 | 7.7911
Specific exergy destruction compressor | kJ/kg | 37.9312 | 35.131 | 29.8973 | 36.3605 | 30.084 | 26.0221 | 43.1742 | 36.0278 | 31.7652 | 36.9766 | 30.1491 | 25.9967 | 54.5252 | 46.5082 | 41.6188 | 58.601 | 48.3346 | 40.3078 | 47.2836 | 39.144 | 33.2118 | 42.8933 | 35.8769 | 29.3167 | 59.7154 | 50.8882 | 48.5251 | 66.2546 | 50.9716 | 43.8715 | 56.6656 | 47.9946 | 40.3039 | 51.7608 | 43.605 | 35.009 | 74.8653 | 60.4113 | 51.9217 | 73.999 | 62.873 | 51.4622 | 69.8278 | 60.4767 | 52.9611 | 70.6468 | 55.7997 | 46.5243 | 87.0967 | 73.5464 | 61.7199 | 86.7195 | 82.086 | 67.855
Specific exergy destruction condenser | kJ/kg | 9.0989 | 7.6857 | 6.8144 | 7.5256 | 7.2244 | 6.7127 | 6.9086 | 6.4132 | 5.6403 | 6.0542 | 6.115 | 5.3322 | 8.762 | 7.9109 | 7.6518 | 8.6276 | 8.2862 | 8.296 | 6.4655 | 6.1311 | 5.8666 | 4.949 | 4.8847 | 5.4402 | 9.6451 | 8.3596 | 7.2511 | 9.4635 | 7.7422 | 8.2194 | 5.888 | 5.7824 | 5.8554 | 5.9544 | 4.8983 | 5.0071 | 10.4011 | 9.6748 | 8.1106 | 10.9211 | 11.152 | 8.9483 | 8.1784 | 7.3276 | 6.4883 | 6.5238 | 7.2503 | 6.1435 | 13.4233 | 11.0863 | 10.554 | 17.5512 | 12.5319 | 11.7716
Specific exergy destruction expansion valve | kJ/kg | 13.8726 | 12.0673 | 10.4003 | 13.7533 | 12.0561 | 10.219 | 11.5951 | 9.9027 | 8.4111 | 11.3984 | 9.7644 | 8.1966 | 22.7367 | 20.5716 | 18.5283 | 22.0921 | 19.9872 | 18.0919 | 10.5381 | 8.9734 | 7.5098 | 10.4021 | 8.8111 | 7.3803 | 20.7781 | 18.4556 | 16.7658 | 19.7315 | 17.9503 | 16.0215 | 10.0242 | 8.4467 | 7.1209 | 9.6875 | 8.2256 | 6.8368 | 19.3472 | 17.433 | 15.6014 | 18.3872 | 16.6526 | 14.9464 | 10.6261 | 9.0199 | 7.5429 | 10.2051 | 8.7518 | 7.426 | 19.01 | 17.228 | 15.3603 | 17.6955 | 16.2938 | 14.7934
Total specific exergy destruction | kJ/kg | 80.41 | 69.6474 | 57.7489 | 74.2846 | 62.3275 | 51.9624 | 79.016 | 65.4117 | 54.371 | 69.8018 | 56.8972 | 46.1637 | 100.5067 | 86.0406 | 75.5432 | 102.072 | 85.9324 | 72.7004 | 81.4595 | 66.9001 | 54.8873 | 73.3078 | 60.3472 | 48.5372 | 104.4214 | 88.8646 | 80.2277 | 108.399 | 85.9825 | 74.0438 | 90.4075 | 75.6192 | 62.5765 | 83.3165 | 68.284 | 54.1982 | 119.3269 | 98.835 | 83.9295 | 116.8107 | 100.8191 | 81.9868 | 107.617 | 92.1074 | 78.3927 | 104.5788 | 85.1748 | 69.7014 | 134.8671 | 114.14 | 96.8119 | 136.3643 | 121.9699 | 102.2112